**8. SIMULASI ALARM KEBAKARAN**

**1. Pengertian**

Pelatihan menguji alarm kebakaran.

**2. Subyek**

1. Manager Umum

2. Supervisor Umum

**3. Kebijakan**

1. Manager Umum memastikan alarm kebakaran berfungsi baik.

**4. Prosedur Simulasi Alarm Kebakaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSES** | **TANGGUNG JAWAB** | **KETERANGAN** |
| Begin  Menjalankan tes alarm kebakaran pada jam 11.00 hari Rabu minggu pertama tiap bulan  Membuka Order kerja di komputer  2  Mengumumkan melalui paging, dalam bahasa Indonesia kemudian dengan bahasa Inggris bahwa tes alarm kebakaran akan dilakukan (sesuai dengan “Fire Alarm Test Message”)  1  Memeriksa apakah seluruh lift sudah berada di lantai 1  Setelah 10 detik memindahkan tombol dari “general” ke “guard house”  Mengaktifkan alarm dengan menghidupkan secara acak salah satu alat pengaman (tombol alarm, tombol arus, alat deteksi asap) | Manager Umum | Menjalankan tes alarm kebakaran pada jam 11.00 hari Rabu minggu pertama tiap bulan. |
| Spv Umum | * Membuka Order kerja di komputer. |
| Operator | * Mengumumkan melalui paging, dalam bahasa Indonesia kemudian dengan bahasa Inggris bahwa tes alarm kebakaran akan dilakukan (sesuai dengan “Fire Alarm Test Message”). |
| SPUM | * Mengaktifkan alarm dengan menghidupkan secara acak salah satu alat pengaman (tombol alarm, tombol arus, alat deteksi asap). * Setelah 10 detik memindahkan tombol dari “general” ke “guard house”. |
| TKUM | * Memeriksa apakah seluruh lift sudah berada di lantai 1. * Memeriksa apakah kipas-kipas yang ada di tangga beroperasi dengan baik. * Memeriksa apakah pintu otomatis terbuka. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memeriksa apakah kipas-kipas yang ada di tangga beroperasi dengan baik  1 |  |  |
| SPUM  End  Mengisi status Order kerja selesai ke komputer  Melengkapi informasi Order kerja di program komputer  Mengikuti SOP dalam “Perbaikan Alat atau Mesin”  Tidak  Ya  Menyelesaikan tes alarm kebakaran dengan mengisi Form Fire Safety Inspection Check List  Form Fire Safety Inspection Check List  Prosedur sudah tepat?  2  Menyetel kembali panel dan mengubah kembali alarm ke “general”  Memeriksa apakah pintu otomatis terbuka  Menanyakan setiap Manager departemen apakah bel alarm dapat didengar di departemen mereka | * Menyetel kembali panel dan mengubah kembali alarm ke “general”. * Menanyakan setiap Manager departemen apakah bel alarm dapat didengar di departemen mereka. * Menyelesaikan tes alarm kebakaran dengan mengisi form Fire Safety Inspection Check List. * Jika seluruh prosedur tidak tepat lanjutkan ke langkah 5.3. * Mengikuti SOP dalam “Perbaikan Alat atau Mesin”. * Melengkapi informasi Order kerja di program komputer. * Mengisi status Order kerja selesai ke komputer. |